竞争性磋商采购公告

| 项目名称 | 成都体育学院、附属医院制药厂消防报警和气体灭火系统工程项目 | 项目编号 | ZY20191055QT-C |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2019年12月25日 |
| 项目联系人 | 刘女士 | 项目联系电话 | 028-87050033转2013，标书售卖问询电话：028-87050033-0 |
| 采购单位信息 | 采购人 | 成都体育学院 |  |
|  | 联系人和联系方式 | 联系人：龙老师，联系电话：028-85097065 |  |
|  | 联系地址 | 四川省成都市武侯区体院路2号 |  |
| 代理机构信息 | 单位名称 | 四川中意招标有限公司 |  |
|  | 联系人和联系方式 | 刘女士，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |  |
|  | 联系地址 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615 |  |
| 预算金额 （万元） | 35.026万元 |  |  |
| 获取磋商文件时间 | 2019年12月26日至2020年1月2日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。（中午12:00-13:30分不售卖文件） |  |  |
| 获取磋商文件方式 | 获取磋商文件时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。 |  |  |
| 磋商文件售价 （元） | 400元（人民币） |  |  |
| 获取磋商文件的地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司购买 |  |  |
| 响应文件递交时间 | 2020年1月7日9：30至10：00 |  |  |
| 响应文件开启时间 | 2020年1月7日10：10 |  |  |
| 响应文件递交地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍 | 1、成都体育学院、附属医院制药厂消防报警和气体灭火系统工程项目，中标人个数：1个； 2、详见附件。 |  |  |
| 对供应商资格要求（供应商资格条件） | （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； （七）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的； （八）截止至磋商截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。在领取成交通知书时，提供通过“信用中国”网站等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。 （九）本项目不允许联合体磋商。 （十）供应商需具备建设行政主管部门核发的建筑消防设施工程专业承包二级资质等级以上； （十一）供应商的企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，须提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工、监理入川承揽业务省厅基本信息录入证》或《四川省省外建筑企业入川信息电子登记证》 |  |  |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策、强制节能产品清单、优先采购无线局域网产品、扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 其它补充事宜 （即备注） | 1、本采购公告的公告期限为3个工作日； 2、预算：350260元，单项最高限价：制药厂消防自动报警系统、气体自动灭火系统最高限价60260元；成都体育学院校内消防自动报警系统、气体自动灭火系统最高限价290000元。 3、中午12:00-13:30分不售卖文件。 |  |  |

附件：

一、工程概述及内容：

1、工程概况∶成都体育学院图书馆、档案馆、第一教学楼（博物馆）、第二教学楼（实验室、标本室、化学储存室）、研究所（健康大厦二楼实验室）、制药厂增设消防自动报警系统；第二教学楼（实验室、标本室、化学储存室）、研究所（健康大厦二楼实验室）、制药厂增设气体自动灭火系统。

2、工程内容：详见工程量清单

二、施工要求

详见工程量清单中特征描述

三、材料产品要求

详见工程量清单中说明。采购主要材料进场前需提供产品质量合格证。

四、工程质量标准

采购产品及工程质量应符合国家现行相关施工验收规范标准，应符合我国制定的相关规定。

五、技术要求

（一）制药厂消防报警系统参数

- 防爆型感烟探测器主要技术指标
(1) 工作电压：
信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V～28V
(2) 工作电流：监视电流≤0.3mA；报警电流≤1.0mA
(3) 指示灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
(4) 防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
(5) 安全栅参数：U 0 =28V I 0 =115mA C 0 =0.083μF L 0 =4mH P 0 =0.8W
(6) 设备最大输入参数：Ui=28V Ii=115mA Ci=0 Li=0 Pi=0.8W
(7) 线制：信号二总线无极性
(8) 编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
(9) 使用环境：温 度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露
(10) 探测器尺寸：直径：103mm 高；55mm（带底座）
2、防爆型手动报警按钮主要技术指标
(1) 工作电压：电源总线电压 DC24V 允许范围：DC16V～DC28V
(2) 监视电流：0mA
(3) 报警电流≤30mA
(4) 安全栅输出参数：U 0 =28V，I 0 =93mA
(5) 防爆标志：：ExibⅡCT6 Gb
(6) 火警指示灯：红色，正常时熄灭，报警后点亮
(7) 使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露
(8) 外壳防护等级：IP40
(9) 外形尺寸：95.4mm×98.4mm×45.5mm（带底壳）
3、防爆型火灾声光警报器主要技术指标
(1) 工作电压：DC24V 允许范围：DC10V～DC28V
(2) 工作电流：动作电流≤35mA
(3) 闪光频率：1.4Hz±20%
(4) 声压级：80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权））

（二）成都体育学院报警系统主要设备参数

1、智能感烟探测器主要技术指标

（1）工作电压：总线 24V

（2）监视电流≤0.8mA

（3）报警电流≤1.8mA

（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露

（6）编码方式：十进制电子编码

（7）外壳防护等级：IP23

（8）外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(带底座)

2、智能感温探测器主要技术指标

（1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）

（2）工作电压：总线 24V

（3）监视电流≤0.8mA

（4）报警电流≤1.8mA

（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（6）使用环境：

温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃

BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃

相对湿度≤95%，不结露

（7）编码方式：十进制电子编码

（8）外壳防护等级：IP33

（9）外形尺寸：直径：100mm，高：58mm(带底座)

3、手动报警按钮主要技术指标

（1）工作电压：总线 24V

（2）监视电流≤0.6mA

（3）报警电流≤1.8mA

（4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 GST-LD-8304 采用二线制连接

（5）额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1 

（6）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露

（7）外壳防护等级：IP40

（8）外形尺寸：95.4mm×98.4mm×45.5mm（带底壳）

4、火灾声光报警主要技术指标

（1）工作电压：

信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V

电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V

（2）工作电流：

总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA

电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90Ma

（3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

（4）火警声调声压级： 80dB ～ 115dB （前方 3m 水平处（ A 计权））

机关枪声调声压级： 80dB ～ 115dB （前方 3m 水平处（ A 计权））（仅适用于 GST-HX-200B型火灾声光警报器）

（5）闪光频率： 1.1Hz～1.8Hz（DC20V～DC28V）

（6）火警声变调周期： 3.2s ～ 4.8s；机关枪声调不涉及变调周期

（7）声调：火警声、机关枪声（仅适用于 GST-HX-200B 型火灾声光警报器）

（8）使用环境：温度： -10 ℃～ +50 ℃；相对湿度≤95%，不结露

（9）外壳防护等级： IP43

（10）执行标准： GB 26851-2011

（11）外形尺寸：90mm×144mm×60.5mm （带底壳）

5、总线短路隔离模块主要技术指标

（1）工作电压：总线 24V

（2）动作电流≤100mA

（3）动作确认灯：黄色

（4）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露

（5）外壳防护等级：IP30

（6）外形尺寸：86mm×86mm×43mm（带底壳）

6、消防端子箱主要技术指标

（1）材料内外表面均进行喷塑处理

（2）外形尺寸：305mm×305mm×78mm

（3）端子数量:40 支

7、火灾报警控制器（联动型）主要技术指标

（1） 液晶屏规格：240×160 点，可同屏显示 150 个汉字信息

（2） 控制器容量：

a. 最大容量为 242 个地址编码点

b. 可外接 64 台火灾显示盘；联网时最多可接 32 台其它类型控制器

c. 30 个直接手动操作总线制控制点

d. 配置 6 路直接控制点

（3） 线制：

a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b. 直接控制点与现场设备(切换模块)采用两线有极性连接，最大连接线

长度不宜超过 1000m。

c. 控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性 DC24V 电源线）

d. 控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性 DC24V 电源线）

e. 与彩色 CRT 系统通过 RS-232 标准接口连接，最大连接线长度不宜超过 15m

（4）使用环境：温度：0℃～+40℃；相对湿度≤95%，不结露

（5）电源：主电为交流 220V 电压变化范围 ＋10%～－15%，内装 DC12V 10Ah 密封铅酸

电池作备电

（6）功耗≤25W

（7）外形尺寸：380mm×143mm×534mm

8、火灾报警控制器主要技术指标

（1） 液晶屏规格：122×32 点

（2） 控制器容量：最大 128 个总线设备，8 个警报器

（3） 线制：控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

（4） 使用环境：温度：0℃～＋40℃；相对湿度≤95％，不结露

（5） 电源：主电:AC220V +10% -15%；备电：DC24V 2.3Ah 密封铅酸电池

（6） 功耗：监控功耗≤10W；最大功耗≤15W

（7） 辅助电源输出：24V/1A

（8） 控制器外形尺寸：300mm×210mm×91mm

9、气体释放指示灯主要技术指标

（1） 工作电压：

信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V

电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V

（2） 工作电流：

信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA

信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA

（3） 闪光频率：1.0Hz ~ 1.6Hz

（4） 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定

（5） 线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；

另外两线接电源 DC24V，无极性

（6） 使用环境：温 度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不凝露

（7） 外形尺寸： 348mm×159mm×25mm （带底壳）

10、气体控制盘联网卡主要技术指标

（1）每块 LWK 系列联网卡提供 1 路光电隔离的 CAN 接口；

（2）传输介质：截面积≥1.0 mm 2 的屏蔽双绞线；

（3）信号传输距离＜3km；

（4）板卡安装方式：

控制器：机箱内有卡件安装固定孔，螺丝固定；

控制器：直接插入控制器主机箱母板插槽中，螺丝固定。

11、气体灭火控制盘主要技术指标

（1） 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；

（2） 功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W；

（3） 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池；

（4） 气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调；

（5） 电池充电电流： 1.0A~1.7A ；

（6） 液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息；

（7） 容量

可带 4 个区的气体灭火设备，实现对 4 个防护区的保护；

可带 2 个区的气体灭火设备，实现对 2 个防护区的保护。其中每个区所带设备及数量如下：

电磁阀：1 个，额定电压 DC24V,最大电流 3A；

压力开关：1 个，常开触点，动作时闭合；

声光警报器：1～10 个，编码地址范围 1～10；

气体释放警报器：1～6 个，编码地址范围 11～20；

紧急启/停按钮和手自动转换开关：共 1～10 个，编码地址范围 21～30；

输出模块：1～6 个，编码地址范围 31～40。

最多可同时启动 2 个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火 。

12、紧急启停按钮主要技术指标

（1） 工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V

（2） 监视电流：≤ 0.8mA ，报警电流≤ 10mA

（3） 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定

（4） 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m 

（5） 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键

（6） 启动零件类型：重复使用型

（7） “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位

（8） 指示灯：

“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮

“停止”按键：绿色，按下时常亮

（9） 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接

（10） 外壳防护等级： IP33

（11） 使用环境：温 度： -10 ℃～ +55 ℃；相对湿度≤ 95% ，不凝露

（12） 外形尺寸：112（长）mm  133（高）mm  65mm（厚）

13、柜式七氟丙烷主要技术参数

灭火药剂储瓶规格：90L,

最大工作压力：6.7MPa,

启动电压╱电流：DC4V╱1.5A

六、磋商报价

1、磋商报价应是磋商文件所确定的采购内容及技术要求的报价，且为包干价。须分成都体育学院、附属医院制药厂两个部份分别报价。

2、根据磋商文件、磋商内容、现场踏勘，供应商单位自行负责按市场价格和自己的实力编制磋商报价﹙注：工程量清单中采购人已给定的主要材料暂估单价及暂列金额，报价组价时不得更改，凡是发现更改的磋商报价为无效报价﹚，成交后综合单价固定，工程量经审计按实结算。

七、商务要求

1.工期：自签订合同之日起，45日历天内完工并通过验收。

2.付款方式：经决算审计程序后，采购人不晚于2020年6月30日支付全部货款。

2.1质保期两年后，若质保期内无质量问题，采购人无息一次性全额退还供应商履约保证金。

3.缺陷责任期：24个月。

4.质保期：2年。